项目十：深圳市疾病预防控制中心办公楼

（公共建筑节能改造项目）

一、项目概况

业主单位：深圳市疾病预防控制中心

节能改造单位：深圳市嘉力达节能科技股份有限公司

深圳市疾病预防控制中心是深圳市政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。深圳市疾病预防控制中心项目位于深圳市南山区龙苑路8号，总建筑面积41528平方米，共有6栋建筑。

该建筑由深圳市嘉力达节能科技股份有限公司进行节能改造，建筑业主与节能改造企业通过合同能源管理效益分享型方式合作，由节能改造企业投资。节能改造企业根据建筑业主各部门用能习惯，制订改造方案，设立节能管理办公室及专职管理岗位，通过用能监测平台实现建筑各用能设备的开启或关闭的操纵，最大限度的减少设备运行时间，达到节能目的。改造前基准年能耗为771万kWh，改造后一年的能耗为532万kWh，实际节能量为239万kWh，实际节能率为31%。

二、主要技术措施

（一）节能改造内容

| 序号 | 改造类别 | 原系统诊断 | 改造措施 | 实施量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明系统 | 照明系统由T5灯管、T8灯管、U型节能灯等组成，能耗较高 | 将原有灯具进行LED节能改造 | 2795盏 |
| 2 | 空调通风 系统 | 供回水管路过长，沿程损失较大；末端同时率较低，输送设备能耗大；各栋建筑使用时间不确定。 | 理化楼、微生物楼、动物实验楼采用分体空调及其它专用空调代替原中央空调 | 352台 |
| 3 | 围护结构 | 实验室东侧外墙受太阳直射时间较长，该面房间均为办公室，使用频率较高，窗墙比较大，夏季空调能耗大，需要增加隔热措施。 | 外窗玻璃贴膜 | 1套 |

（二）节能改造效果

1.中期测评结果

| 基准年能耗 | 771万kWh/年 | 改造计算面积 | 3.66万m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测评节能量 | 168万kWh/年 | 折算面积 | 3.66万 m2 |
| 节能率 | 22% |  |  |

表注：该建筑物运行阶段使用的能源种类为电力和燃气，主要用能设备为空调系统、照明和插座系统、动力系统等。本项目“基准年能耗”为2012年建筑能耗。

2.后评估节能效果

改造前基准年能耗为771万kWh，改造后一年的能耗为532万kWh，实际节能量为239万kWh，实际节能率为31%，相当于每年减少814 tce，减少2011吨 CO2的减排。实际节能量高于中期测评的主要原因是该项目的改造措施之一为中央空调改为分体空调，减少了空调实际运行时间。

三、先进经验

（一）增设能源管理平台

平台集成各类用能设备负载和能耗情况实时显示，有利于掌控建筑用能规律，及时发现能耗异常环节和浪费电能的问题，为建筑精细化用能管理提供条件。

（二）中央空调改造“化整为零”

该项目实验室数量庞大，采暖和制冷需求以及使用时间均不相同，常出现个别室验室用冷，则需运行整个集中式空调系统，部分实验室同时采暖和制冷时，将导致冷热量抵消，能量浪费问题严重。因此，对3栋实验楼空调系统进行“化整为零”改造，采用独立式分体空调取代原有中央空调，不仅控制灵活，在满足实验室同时采暖和制冷需求的情况下，能做到空调设备最大程度节能运行。

（三）精确控制室内排风

通过风机智能控制系统联网，实现风机远程和就地、自动和人工控制，其目的是精确控制实验室排风设备的启停时间，做到按需启停，降低自身运行能耗的同时也减少室内冷、热量的排放损失。