项目十一：深圳国际贸易中心大厦

（公共建筑节能改造项目）

一、项目概况

业主单位：深圳市物业发展公司（现物业集团前身）

节能改造单位：深圳市政鑫智能系统有限公司、深圳市拓普威机电设备工程有限公司

深圳国际贸易中心大厦（简称国贸大厦）坐落于深圳市罗湖商业中心区的嘉宾路与人民南路交汇点东北侧，是一座由我国各部、省、市集资，深圳市物业发展公司（现物业集团前身）组织筹建的集商业、贸易、办公、饮食于一体的多功能超高层现代建筑。

国贸大厦总建筑面积104278 m2，高160米，共53层。具体：地下3层，为车库；地上共50层，其中1-4层主要为银行、商场、酒楼、发廊等， 5-23层及25-43层为办公层，44-47层、50层为设备层，24层为避难层，48-49层为旋转餐厅。

国贸大厦是我国建成最早的综合性超高层楼宇，创造了“深圳速度”（ 从1984年10月至1985年12月29日共15个月即竣工），素有“中华第一高楼”的美称，是深圳接待国内外游客的重要景点。党和国家领导人邓小平、江泽民、胡锦涛等先后光临国贸大厦、国际政治要人尼克松、布什、海部俊树、李光耀、加利也先后到国贸访问过，到访过国贸大厦的国际国内友人迄今已达到600多位。国贸大厦是“深圳经济特区的窗口”，也是“中国改革开放的象征”，2006年6月，更荣获“深圳改革开放十大历史性建筑”称号。

该建筑由建筑业主自投资金，与节能改造企业通过合同能源管理效益保证型方式合作，在建筑使用主体众多情况下，对公共区域进行充分改造，挖掘多功能综合建筑的节能潜力，并取得实际成效，是合同能源管理效益保证型典型的成功案例。

二、主要技术措施

（一）节能改造内容

| 序号 | 改造类别 | 原系统诊断 | 改造措施 | 实施量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明系统 | 公共区域照明系统由T5灯管、T8灯管组成，能耗较高 | 将原有的T8/T5日光灯管进行LED节能改造 | 3867盏 |
| 2 | 空调通风 系统 | 冷水机组已运行约20年，设备老化，其运行COP低下 | 更换高能效冷水机组 | 4台 |
|  |  | 冷却塔进出水温差在3.2℃-5.3℃之间，其中2#塔冷却效果最差，5#冷却塔冷却水量偏少。冷却塔总体换热效果较差。 | 更换高效冷却塔 | 4台 |
|  |  | 水泵使用年限久，密封部件磨损严重，且5#冷却泵设计过大，效率非常低 | 更换冷冻泵、冷却泵 | 15台 |
|  |  | 一次供水与二次供水的温差为3.2℃，板式换热器的热交换效率很差 | 增大新风量，更换新风处理机 | 8台 |
|  |  | 新风机组的处理风量与各层新风机送风量不匹配，新风机组的处理风量不足 | 更换新型板式交换器 | 2台 |

（二）节能改造效果

1.中期测评结果

| 基准年能耗 | 1515万kWh/年 | 改造计算面积 | 9.20万m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测评节能量 | 213万kWh/年 | 折算面积 | 6.44万 m2 |
| 节能率 | 14% |  |  |

表注：该建筑物运行阶段使用的能源种类为电力，主要用能设备为空调系统、照明和插座系统、动力系统等。本项目“基准年能耗”为2009年、2010年和2011年的年平均建筑能耗。

2.后评估节能效果

改造前基准年能耗为1515万kWh，改造后一年的能耗为1320万kWh，实际节能量为195万kWh，实际节能率为13%，实际节能量低于中期测评的主要原因是建筑物业为保证舒适度，部分空调新风设备较改造前运行强度增大，因该建筑是集商场、办公和酒店等功能于一体的多功能综合建筑，设备运行强度和人员负荷等均为不稳定影响因素，故节能量的波动属于正常范围。

三、先进经验

（一）工程实施模式独特

该建筑中央空调系统和管网设施陈旧老化，机组效率不断降低，已达到使用极限，需进行全面改造，但高昂的改造费用增长投资回收期限，节能公司不愿以分享型合同能源管理模式实施。此外，在建筑权利人多，用户群体复杂难以推进改造的情况下，由物业公司牵头，多次召开业主大会，以分摊形式筹措改造资金（1600万元），通过招标选定改造企业采用节能量保证型合同能源管理模式实施，为类似深圳国贸大厦超高层综合型多功能楼宇节能改造提供借鉴。

（二）改造措施把控精细

项目摒弃常规改造“头痛医头，脚痛医脚”的弊病，采用精细化节能措施进行系统改造。一是根据空调实际需求，压缩放大设计余量，在更新制冷主机时，制冷主机总装机量由原系统设计的3000冷吨减少至2800冷吨，制冷主机输入功率减幅22%；二是准确匹配计算风量和冷量关系，新风机改造后在总新风量增加70%，功率减小60%；三是减少系统能量损失，改造后换热器效率得到提升，使得原一、二次供水温差从3.5℃降至0.5℃，大大降低管网冷量损失。

（三）设备管控人机结合

在建筑已有楼宇自控系统(BAS)的基础上，安排专人定时巡查设备运行参数，实时测试现场温度，根据外部气象条件和内部使用需求做到适时人工干预，精确把握调整主机增加或减少开启的时机，避免主机因参数测量误差以及冗余设置因素可能导致BAS自动调整主机的误判，保证空调主机运行策略组合最优。