## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共10页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 275230.6
1.1 |  | 消防给水系统 | 275230.6
2 |  | 措施项目费 | 15148.6
2.1 |  | 安全文明施工费 | 15148.6
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费 | 6055.07
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 材料检验试验费 | 550.46
3.8 |  | 预算包干费 | 5504.61
3.9 |  | 工程优质费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费 | 889.3
4.1 |  | 防洪工程维护费 | 296.43
4.2 |  | 建筑意外伤害保险费 | 592.87
5 |  | 税金 | 10337.94
6 |  | 含税工程总造价 | 307661.51
招标控制价合计 |  |  | 307661.51

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  |  | 消防给水系统 | [5 empty] | 275230.6
|  |  | 室内自动喷淋给水系统 | [5 empty] | 136428.04
1 | 030701001001 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN150 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 壁厚4.50mm 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 22.3 |  | 204.17 | 4552.99
2 | 030701001002 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN100 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 壁厚4.00mm 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 86.79 |  | 139.4 | 12098.53
3 | 030701001003 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN80 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 壁厚4.00mm 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 139.35 |  | 105.61 | 14716.75
本页小计 | [8 empty] | 31368.27
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030701001004 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN65 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 壁厚3.75mm 4、连接形式：螺纹连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 25.55 |  | 115.91 | 2961.5
5 | 030701001005 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN50 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 壁厚3.50mm 4、连接形式：螺纹连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 95.86 |  | 92.38 | 8855.55
6 | 030701001006 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN40 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 壁厚3.50mm 4、连接形式：螺纹连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 106.37 |  | 79.29 | 8434.08
7 | 030701001007 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN32 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 壁厚3.25mm 4、连接形式：螺纹连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 218.845 |  | 68.16 | 14916.48
本页小计 | [8 empty] | 35167.61
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030701001008 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN25 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 壁厚3.25mm 4、连接形式：螺纹连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 6、管网冲洗：自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 463.55 |  | 61.32 | 28424.89
9 | 030701001009 |  | 穿楼板套管 DN150 | 1、穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 2、焊接钢管 DN150 3、热轧厚钢板 | 个 | 2 |  | 191.01 | 382.02
10 | 030704001001 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作与安装 2、管道支吊架除锈 3、刷樟丹漆二道、灰色调和漆二道 | kg | 576.084 |  | 19.54 | 11256.68
11 | 030901003001 |  | 水喷淋喷头 | 1、喷头安装 有吊顶 公称直径(mm内) 25 2、喷头 68℃ | 个 | 307 |  | 55.54 | 17050.78
12 | 030901004001 |  | 湿式报警阀 DN150 | 1、湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 150 2、湿式报警阀DN150 3、平焊法兰DN150 | 组 | 1 |  | 3292.8 | 3292.8
13 | 031003003001 |  | 遥控信号阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、遥控信号阀DN150 3、平焊法兰DN150 | 个 | 5 |  | 1010.64 | 5053.2
14 | 030901006001 |  | 水流指示器 DN150 | 1、水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 150 2、平焊法兰DN150 3、水流指示器DN150 | 个 | 3 |  | 1012.68 | 3038.04
15 | 031003001001 |  | 自动排气阀 DN25 | 1、自动排气阀安装 公称直径（mm以内） 25 2、自动排气阀DN25 | 个 | 1 |  | 77.79 | 77.79
本页小计 | [8 empty] | 68576.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030901008001 |  | 末端试水装置 DN25 | 1、末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 2、截止阀DN25 3、压力表¦0～1.6MPa 4、压力表气门¦QZ-2 黄铜 M10-φ6 | 组 | 3 |  | 277.12 | 831.36
17 | 030601002001 |  | 压力表DN25 | 1、压力表安装 2、压力表¦DN25 | 台 | 3 |  | 112.73 | 338.19
18 | 030901007001 |  | 减压孔板 d=64mm | 1、减压孔板安装 公称直径(mm以内) 65 2、平焊法兰DN65 3、减压孔板d=64mm | 个 | 1 |  | 146.41 | 146.41
|  |  | 室内消火栓给水系统 | [5 empty] | 101793.25
19 | 030701003001 |  | 消火栓镀锌钢管 DN100 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 壁厚4.00mm 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 | m | 335.17 |  | 136.82 | 45857.96
20 | 030701003002 |  | 消火栓镀锌钢管 DN65 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 壁厚3.75mm 4、连接形式：螺纹连接 5、管道刷漆品种、遍数：樟丹底漆二道；红色调和漆二道 | m | 16.8 |  | 119.04 | 1999.87
21 | 030701003003 |  | 穿楼板套管 DN150 | 1、穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 2、焊接钢管 DN150 3、热轧厚钢板 | 个 | 14 |  | 191.01 | 2674.14
22 | 030802001001 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作与安装 2、管道支架除锈 3、刷樟丹漆二道、灰色调和漆二道 | kg | 202.127 |  | 19.54 | 3949.56
本页小计 | [8 empty] | 55797.49
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030901010001 |  | 室内消火栓 | 1、室内消火栓安装 2、消火栓箱（钢板喷漆）、规格：1600×700×240 3、Φ19直流水枪一支 4、DN65麻质衬胶带25米长1条 5、MF/ABC3灭火器2具 6、报警按钮一个 | 套 | 21 |  | 1187.93 | 24946.53
24 | 031003003002 |  | 对夹蝶阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、对夹蝶阀DN100 3、平焊法兰DN100 | 个 | 12 |  | 1565.1 | 18781.2
25 | 031003003003 |  | 对夹蝶阀 DN65 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 2、对夹蝶阀DN65 3、平焊法兰DN65 | 个 | 3 |  | 1091.31 | 3273.93
26 | 031003001002 |  | 截止阀 DN25 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、截止阀¦DN25 | 个 | 1 |  | 64.47 | 64.47
27 | 031003001003 |  | 自动排气阀 DN25 | 1、自动排气阀安装 公称直径（mm以内） 25 2、自动排气阀DN25 | 个 | 1 |  | 77.79 | 77.79
28 | 030601002002 |  | 压力表DN100 | 1、压力计 单管 2、压力表DN100 | 台 | 1 |  | 167.8 | 167.8
|  |  | 室外消防水系统 | [5 empty] | 37009.31
29 | 031001006001 |  | 埋地消防给水管DN100 | 1、管道安装 室外管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 100 2、PE给水管DN100 | m | 96.76 |  | 73.35 | 7097.35
30 | 031001006002 |  | 埋地消防给水管DN150 | 1、管道安装 室外管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 150 2、PE给水管DN150 | m | 38.38 |  | 151.02 | 5796.15
31 | 030901012001 |  | 消防水泵接合器 | 1、消防水泵接合器安装 地上式 100 2、平焊法兰¦DN100 3、消防水泵接合器¦SQS100-A | 套 | 2 |  | 1178.85 | 2357.7
32 | 031003003004 |  | 闸阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、球墨铸铁闸阀DN150 3、平焊法兰DN150 | 个 | 3 |  | 1088.83 | 3266.49
本页小计 | [8 empty] | 65829.41
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 031003003005 |  | 闸阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、球墨铸铁闸阀DN100 3、平焊法兰DN100 | 个 | 10 |  | 706.59 | 7065.9
34 | 031003003006 |  | 消声止回阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、消声止回阀¦DN150 3、平焊法兰¦DN150 | 个 | 1 |  | 975.48 | 975.48
35 | 031003003007 |  | 消声止回阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、消声止回阀DN100 3、平焊法兰DN100 | 个 | 2 |  | 729.61 | 1459.22
36 | 031003008001 |  | Y型过滤器 DN150 | 1、Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 2、Y型过滤器DN150 3、平焊法兰DN150 | 组 | 1 |  | 891.3 | 891.3
37 | 031003008002 |  | Y型过滤器 DN100 | 1、Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 2、Y型过滤器DN100 3、平焊法兰DN100 | 组 | 2 |  | 631.8 | 1263.6
38 | 040504001001 |  | 砌筑阀门组井 | 1、砌筑阀门组井 2、规格详见图纸 | 座 | 2 |  | 1580.2 | 3160.4
39 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 66.219 |  | 38.02 | 2517.65
40 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 64.782 |  | 17.28 | 1119.43
41 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距综合考虑 | m3 | 1.437 |  | 26.89 | 38.64
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施费部分
42 | 031301017002 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
43 | 031302003002 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1
44 | 031301018002 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 18491.62
合计 | [8 empty] | 275230.6

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 安全文明施工措施费部分
1.1 | 031302001002 |  | 安全文明施工 |  |  |  | 15148.6 |  |  |  |  | 按26.57%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 15148.6
2 | QTCSF |  | 其他措施费部分
2.1 | 031302002002 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | [7 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.2 | 031302004002 |  | 二次搬运
2.3 | 031302005002 |  | 冬雨季施工增加
2.4 | 031302006002 |  | 已完工程及设备保护
2.5 | 粤031302008002 |  | 赶工措施费 | 分部分项人工费
2.6 | 粤031302009002 |  | 文明工地增加费 | 分部分项工程费 | [7 empty] | 市级文明工地为0.2%，省级文明工地为0.4%
小计
合计 | [6 empty] | 15148.6
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  | 标段: |  | 第9页, 共10页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 材料检验试验费 |  | 550.46 |  |  | 以分部分项项目费的0.2%计算(单独承包土石方工程除外)
8 | 预算包干费 |  | 5504.61 |  |  | 按分部分项项目费的0-2%计算
9 | 工程优质费 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础
10 | 其他费用
总计 |  |  | 6055.07

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 五邑大学学生综合服务中心-消防工程 |  |  | 标段: |  | 第10页, 共10页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [5 empty] | 889.3
1.1 | 防洪工程维护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 296434.27 |  | 0.1 | 296.43
1.2 | 建筑意外伤害保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 296434.27 |  | 0.2 | 592.87
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 297323.57 |  | 3.477 | 10337.94
合计 | [6 empty] | 11227.24
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：